Київ – 2018

Редакція 1

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Джерело забезпечує:

- автоматичне регулювання вихідної напруги;

- безперервний режим зарядки акумуляторів до номінальної напруги;

- відімкнення акумулятора від навантаження у разі розрядження до порогової напруги;

- подання сигналу «Несправність» на контактну групу реле за будь-якої несправності ИБПИ;

- світлову індикацію режимів «НЕСПРАВНІСТЬ» і наявності живлення - «ЖИВЛЕННЯ».

1.2 Світлодіодна індикація джерела:

- "ЖИВЛЕННЯ" (зелене світіння світлодіода);

- "НЕСПРАВНІСТЬ" (червоне світіння світлодіода).

1.3 Основні параметри і розміри мають відповідати таблиці 1.

| НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА | Значення |
| --- | --- |
|  | Режим 12В | Режим 24В |
| Вихідна напруга, що виробляється імпульсним перетворювачем джерела, В | 13.6 ÷ 13,8 | 27,2 ÷ 27,6 |
| Мережа змінного струму:- напругою - В, частотою- Гц | 220В(15%) 50Гц(2%) |
| Рівень пульсацій вихідної напруги, мВ, не більш як | 50(СКЗ) 150(Пікова) | 50(СКЗ) 150(Пікова) |
| Температурний коефіцієнт вихідної напруги, %/К | 0.003 ÷ 0.005 |
| Вихідна напруга, що надходить від акумулятора, В | 10.6÷13.8 | 21,4÷27,6 |
| Пороговий рівень напруги відімкнення акумулятора від навантаження, В | 10.6 | 21,2 |
| Номінальна ємність акумулятора, А/ч, | 36 (2*18) | 18 (2*18) |
| Внутрішній опір батарей, Ом, не більш як | 0,8 |
| Обмеження струму заряду акумуляторів, А | 2 | 1 |
| Пусковий мережевий струм, А, не більш як | 10 |
| Номінальний вихідний струм, А, не більш як | 5 7 (піковий) | 2,5 3.5 (піковий) |
| ККД імпульсного перетворювача, %, не менш як | 87% | 89% |
| Значення робочої температури, (С | -10 ÷ +40 |
| Габаритні розміри джерела, мм, не більш як | 390 x 340 x 110 |
| Маса джерела без акумулятора, кг, не більш як | 7.0 |

2  КОМПЛЕКТНІСТЬ

2.1 Комплект  поставки згідно з таблицею 2.

Таблиця 2

| № | Позначення | Найменування | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ААИЧ.436234. 001-* | Джерело, тип ГАММА | 1 |
| 2 | ААИЧ.436234. 001.ПС | Паспорт | 1 |
| 3 | ААИЧ.685521.001-01 | Перемичка для акумуляторів | 1 |
| 4 | ГОСТ 2466-71 | Дюбель | 3 |
| 5 | ГОСТ 1144-70 | Шуруп | 3 |
| 6 |  | Запобіжник 2А | 2 |

Акумуляторні батареї в комплект до приладу не входять.

3  ПРИСТРІЙ ТА  ПРИНЦИП РОБОТИ

3.1 Конструктивно ИБПИ виконаний у вигляді настінної шафи з передньою панеллю (кришкою), що шарнірно з’єднана з корпусом і фіксується в робочому стані замком.

3.2 У корпусі джерела встановлено блок імпульсного перетворювача, два акумулятори згідно із додатком А.

3.3 На лівому торці імпульсного перетворювача розміщено тримач мережевих запобіжників з клемами для підключення до мережі 220 В, 50 Гц та лінії захисного заземлення. На правому торці імпульсного перетворювача розміщено: термінали підключення навантаження і виходу «Несправність». Проводи з клемами для підключення акумулятора виведено з правого торця імпульсного перетворювача, під терміналами.

3.4 На переднюю панель (кришку) джерела виведено індикатор «ЖИВЛЕННЯ», «НЕСПРАВНІСТЬ» – що індиціює режими роботи джерела.

3.5 Вихід «Несправність» влаштовано за типом контактної групи реле (3 контакти NC, COM, NO). Відсутність живлення сигналізує про несправності.

3.6	Пристрій має можливість перемикатися між режимами роботи 12-24В залежно від положення джампера (перемички).

4  РЕЖИМИ ІНДИКАЦІЇ

4.1 Режими світлової індикації згідно з таблицею 3

| Режим роботи | Вид сигналу |
| --- | --- |
| «Нормальний режим» | Постійне світіння зеленого світлодіода |
| «Несправність загальна» | Постійне світіння червоного світлодіода (виведення сигналу на контактну групу реле) |

5 МОНТАЖ И НАЛАШТУВАННЯ

5.1 Встановлювати ИБПИ відповідно до розмітки, наведеної  в додатку А.

Підключити захисне заземлення відповідно до вимог ПУЕ, СН108-76.

5.2 Підключити навантаження до вихідних клем.

5.3 Підключити клеми акумуляторних батарей.

5.4 Встановити перемичку (джампер) у положення виходної напруги (12-24В)

5.5 Підключити напругу живлення 220В. Вставити планку із запобіжником. Прилад готовиі до работи.

УВАГА!   Нехтування захисним заземленням може призвести не тільки до ураження електричним струмом, а й до підвищеного випромінювання електромагнітних завад.

- Встановлювати ИБПИ відповідно до розмітки, наведеної  у додатку А.

Перед встановленням акумуляторних батарей переконатися, що режим роботи джерела живлення відповідає типові батарей, що підключаються.

Акумуляторні батареї підключати, дотримуючись полярності. Неправильне підключення акумуляторних батарей призводить до виходу з ладу джерела живлення.

6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

6.1 Виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов ТУ У 13730444.001-02, конструкторської документації за дотримання споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

6.2 Гарантійний термін експлуатації – 48 міс. від дня введення в експлуатацію.

6.3 В разі виходу приладу з ладу передати пристрій на технічне обслуговування.

6.4 Забороняється розкривати, розбирати й оглядати прилад, що підлягає гарантійному обслуговуванню. В разі порушення виробник знімає гарантійні зобов’язання з приладу.

7 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

7.1 Джерело безперебійного живлення ИБПИ 90-12/24, заводський номер

відповідає технічним умовам ТУ У 31.1-13730444.001-02, конструкторській документації і визнане придатним для експлуатації.

| М.П. | Дата виготовлення “____”___________ 20___г. Представник служби технічного контролю ВТК1_________ ВТК2_________ ВТК3_________ |
| --- | --- |

Додаток А

# Text boxes

Джерело безперебійного живлення

UPS-90-12/24

ПАСПОРТ ТУ У 31,1-3730444-02

МНПФ «ГАММА»

Основні особливості:

- Універсальна видача напруги живлення 13,8/27,6

- Захист від перевантаження і короткого замикання

- Захист від глибокого розряду  та некоректного підключення акумулятора

- Світлова індикація режимів роботи

- Контроль наявності заземлення корпусу блоку живлення

Джерело безперебійного живлення (ДБЖІ) призначене для застосування в системах пожежної автоматики та сигналізації, а також для живлення будь-якої іншої низьковольтної апаратури.

ДБЖІ розроблений за сучасною імпульсною технологією  яка забезпечує максимальну ефективність перетворювача (не менше 90% ).