|  | МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА “ГАММА” |
| --- | --- |

БЛОК

РЕЛЕ АДРЕСНЫЙ

ТИП   ГАММА- БРА

П А С П О Р Т

ААИЧ.645512.001 ПС

КИЕВ - 2006

Редакция 1.1

#### СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | 2 |
| 2. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2 |
| 3. | КОМПЛЕКТНОСТЬ | 3 |
| 4. | УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 4 |
| 5. | РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | 5 |
| 6. | УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ | 5 |
| 7. | МОНТАЖ И НАЛАДКА | 5 |
| 8. | ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ | 6 |
| 9. | МАРКИРОВАНИЕ | 6 |
| 10. | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) | 6 |
| 11. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 7 |
| 12. | СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ | 7 |
| 13. | ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 7 |
| 14. | СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ | 8 |
| 15. | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 8 |
| 16. | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 8 |
| 17. | ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
|  | Приложение 1. Общий вид | 9 |
|  | Приложение 2. Схема электрическая функциональная блока реле тип ГАММА - БРА | 10 |
|  | Приложение 3. Схема подключений блока реле ГАММА - БРА | 11 |
|  | Приложение 4. Размещение узлов в корпусе ГАММА - БРА | 12 |
|  | Приложение 5. Разметка крепления блока реле тип ГАММА - БРА (Рис.1), Пломбировочная этикетка (Рис.2) | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем технические характеристики блока реле адресного тип Гамма (БРА) и совмещен с инструкцией по эксплуатации, транспортированию, хранению, монтажу, наладке и техническому обслуживанию изделия.

Надежность и долговечность изделия обеспечивается не только его качеством, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем паспорте, является обязательным.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Блок реле адресный предназначен для расширения коммутационных возможностей приемно-контрольных приборов тип Гамма (Гамма-116, Гамма-132, Гамма-1024).

Области применения – различные отрасли народного хозяйства, в т.ч. системы охранно-пожарной сигнализации.

Пример записи блока при заказе на поставку: «Блок реле адресный тип Гамма»:

- Гамма - БРА  ААИЧ 645512.001,  ТУ У31.1-13730444.004-2003.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997, ТУ и настоящего паспорта.

2.2 Основные параметры и характеристики должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания сети переменного тока | В | 185 ÷ 265 |
| 2 | Частота переменного тока | Гц | 50 ± 1 |
| 3 | Напряжение резервного источника питания (аккумулятора) | В | 10,5 ÷ 13,8 |
| 4 | Потребляемый ток, не более: в дежурном режиме: от резервного источника питания; от сети переменного тока в режиме полной коммутации: от резервного источника питания; от сети переменного тока | А | 0,05 0,01 1,8 0,12 |
| 5 | Потребляемая мощность, не более в дежурном режиме: от резервного источника питания; от сети переменного тока в режиме полной коммутации: от резервного источника питания; от сети переменного тока | ВА | 0,7 2,5 25 35 |
| 6 | Ток заряда аккумуляторной батареи, не более | мА | 350 |
| 7 | Время работы прибора от резервного источника тока в дежурном режиме, не менее | ч | 24 |
| 8 | Количество блоков подключаемых к одной линии связи (число адресов блоков), не более | ед. | 16 |
| 9 | Количество исполнительных реле | шт | 32 |
| 10 | Ток коммутации выходных реле: - при напряжении 30 В постоянного тока; - при напряжении 220 В, частотой 50 Гц | А | 10 5 |
| 11 | Задержка включения исполнительных реле, не более | с | 0,5 |
| 12 | Сопротивление линии связи, не более | кОм | 1 |
| 13 | Длина линии связи, не более | м | 1000 |
| 14 | Время технической готовности к работе, не более | сек | 30 |
| 15 | Напряжение отключения прибора от резервного питания, не более | В | 10,5 |
| 16 | Средняя наработка на отказ | ч | 30000 |
| 17 | Степень защиты оболочки |  | IP20 |
| 18 | Срок службы, не менее | лет | 10 |
| 19 | Масса, не более | кг | 4 |
| 20 | Габаритные размеры, не более | мм | 270 х 390 х 85 |

2.3 Блок обеспечивает следующие функции:

2.3.1 Прием команд управления исполнительными реле через интерфейс RS-485 с адресацией соответствующей адресу блока и выдачу на ППКП сигналов неисправности и состояния питания блока.

2.3.2 Включение \ выключение исполнительных реле в соответствии с командами управления и индикацию состояний реле (реле включено - светится светодиод красного цвета соответствующий номеру реле в блоке).

2.3.3 Автоматический переход на резервное питание (питание от аккумулятора) при отключении сети и включение основного питания при подключении сети.

2.3.4 Непрерывный режим зарядки аккумуляторной батареи при питании от сети до напряжения 13,5 ÷ 13,8 В с ограничением тока зарядки и отключение аккумуляторной батареи  разряженную до напряжения  ниже  10,5 В в режиме резервного питания.

2.3.5 Индикацию состояния питания блока с помощью двухцветного светодиода "Питание":

- питание от сети, аккумулятор в норме - светодиод светится зеленым цветом;

- питание от сети, аккумулятор разряжен или неисправен - светодиод мигает зеленым цветом с частотой   2 Гц;

- питание от аккумулятора, аккумулятор в норме - светодиод светится красным цветом;

- питание от аккумулятора, аккумулятор разряжен - светодиод мигает красным цветом с частотой  2 Гц.

2.3.6 Индикацию обмена информацией  с ППКП через интерфейс RS - 485  -  мигание светодиода "Обмен" красного цвета с частотой обмена информацией.

2.4. Условия эксплуатации блока:

- номинальные  значения  климатических факторов - по группе УХЛ 4 ГОСТ 15150

- верхнее значение рабочей температуры, (С                                                                                             40

- нижнее значение рабочей температуры, (С                                                                                                1

- предельное значение относительной влажности, при 30 (С, %                                                          95

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект  поставки согласно табл. 1.

Таблица 1

| № | Обозначение | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ААИЧ. 645512. 001 | Блок реле адресный тип ГАММА | 1 |
| 2 | ААИЧ 645512.001.ПС | Паспорт | 1 |
| 3 | Пломбировочная этикетка |  | 2 |

Примечание:    1. Комплектующие изделия, кабельная продукция и другие вспомогательные материалы, необходимые для внешних соединений, в комплект поставки не входят.

2. Аккумуляторная батарея в комплект поставки не входит.

4.  УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Конструктивно БРА выполнен в виде настенного шкафа с передней панелью (крышкой), шарнирно соединенной с корпусом и фиксируемой в рабочем состоянии винтом. Общий вид блока приведен в Приложении 1.

В корпусе блока расположена основная плата блока и плата индикации.

4.1.1 Основная плата крепится на задней стенке прибора.

На основной плате расположены:

- клеммник подключения к сети переменного тока;

- клеммник подключения интерфейса RS - 485;

- предохранители блока питания;

- клеммники подключения коммутируемых цепей исполнительными реле;

- переключатель адреса блока;

- разъем подключения платы индикации.

4.1.2 Плата индикации закреплена на передней панели (крышке) блока.

На плате индикации расположены:

- светодиод "Питание" контроля питания блока;

- светодиод "Обмен" контроля обмена через интерфейс RS - 485;

- светодиоды "Реле 1",..., "Реле 32" контроля состояния реле;

- разъем подключения соединительного жгута с основной платой.

4.2 В состав блока релейного адресного входят следующие узлы (Приложение 2):

- блок питания со схемой резервирования;

- схема микроконтроллера;

- схема интерфейса RS - 485;

- узел индикации.

4.2.1 Блок питания обеспечивает следующие функции:

- преобразование напряжения сети переменного тока в напряжение постоянного тока;

- автоматическое подключение аккумуляторной батареи при отключении сетевого напряжения;

- автоматическое отключение питания блока от аккумуляторной батареи при ее разряде до напряжения ниже 10,5 В;

- зарядку аккумулятора с ограничением зарядного тока;

- преобразование напряжения питания блока в напряжения необходимые для питания схемы микроконтроллера и интерфейса RS - 485.

4.2.2 Схема микроконтроллера предназначена для обработки сигналов управления от интерфейса RS - 485 соответствующих адресу блока и управления исполнительными реле и индикацией.

Адрес блока устанавливается с помощью переключателей расположенных на основной плате в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Адрес БРА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка переключателей 1 2 3 4 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 0 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 1 1 1 |

Продолжение таблицы 2

| Адрес БРА | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка переключателей 1 2 3 4 | 1 0 0 0 | 1 0 0 1 | 1 0 1 0 | 1 0 1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 0 1 | 1 1 1 0 | 1 1 1 1 |

Примечание. Установка переключателя "0" означает что он выключен, установка "1" - включен.

4.2.3 Схема интерфейса RS - 485 предназначена для формирования сигналов обмена информацией микроконтроллера через линию связи.

4.2.4 Узел индикации предназначен для индикации состояния питания блока, обмена информацией через интерфейс RS - 485 и состояния управления исполнительными реле.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Блок разместить на несгораемой поверхности на расстоянии 0,8-1,8 м от поверхности пола в вертикальном положении.

5.2. Подключить БРА к линии защитного заземления в соответствии с ПУЭ, СН102-76 и технической документацией, затем выполнить монтажные соединения согласно схемам Приложения 3.

5.3 ППКП следует размещать в помещении, отделенном от других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости 0,75ч.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Перед началом работы необходимо ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

6.2. При работе с блоком должны быть приняты следующие меры, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала:

1) к ремонту и текущему обслуживанию блока допускается персонал, изучивший устройство и прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий допуск к работе с электроустановками.

2)	блок должен быть надежно заземлен посредством подсоединения зажима защитного заземления к контуру заземления;

3)	заземление должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007-75;

4)	при монтаже, наладке и эксплуатации блока следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ДБН В.2.5-13-98.;

7. МОНТАЖ И НАЛАДКА

7.1. БРА на месте его монтажа должен быть надежно заземлен  в соответствии с требованиями "ПУЭ". Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать  3 Ом.

7.2. При монтаже, наладке и эксплуатации блока соблюдать правила и требования "ПУЭ", "ПТБ" и "ПТЭ", а также инструкции по технике безопасности, действующие на предприятии-потребителе.

7.3. Не разрешается устанавливать блок в особо опасных помещениях и помещениях повышенной опасности.

ВНИМАНИЕ!   Прибор устанавливать только на капитальных стенах.

7.4. Установку БРА производить в соответствии с разметкой, приведенной  на Рис. 1 Приложении 5.

7.5. При проведении монтажа следует выполнять следующие правила:

- монтажные провода  должны обеспечивать изоляцию согласно ГОСТ 14254-96 и минимальное сопротивление;

- внутри корпуса блока, с целью упрощения его технического обслуживания, необходимо предусмотреть запас длины провода на случай его поломки и обозначить биркой с номером.

7.6. Выполнять подключения в соответствии с Приложением 3 в следующей последовательности:

1) открыть крышку блока;

- установить адрес блока, соответствующий номеру устройства по документации на данный проект, согласно таблице 2.

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка одинаковых адресов БРА подключенных к одной линии связи интерфейса RS-485.

- подключить линию связи к интерфейсу RS-485 в соответствии с Приложением 3 и документацией по проекту;

Монтаж линии связи выполнить экранированным проводом типа "витая пара". Если протяженность линии связи более 100 м, она должна быть неразветвленной и в самом удаленном блоке БРА устанавливается оконечный резистор сопротивлением 100 Ом  0,5Вт  (см. Приложение 3).

4) подключить к клеммам 220 В шнур сетевого питания и провод заземления в соответствии с маркировкой Приложения 4, клемма заземления подключается к зажиму заземления источника монтажным проводом обеспечивающим сопротивление по постоянному току не более 0,1 Ом;

5) подключить коммутируемые цепи к клеммам контактов реле согласно документации по проекту;

6) подключить клеммы к аккумулятору  в соответствии с маркировкой ;

7)  подключить шнур сетевого питания к сети 220 В, 50 Гц.;

8)  закрыть крышку.

7.10. После выполнения всех монтажно-наладочных работ блок закрывается и пломбируется этикеткой, которая имеет функцию одноразового пломбиратора  (Рис.2, Приложение 5).

- ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

8.1 Подключить к прибору исправную аккумуляторную батарею.

8.2 Включить электропитание прибора и проверить правильность работы индикации питания прибора (светодиод "Питание" должен светится зеленым цветом).

8.3 Отключить аккумуляторную батарею - индикатор "Питание" должен мигать зеленым цветом с частотой 2 Гц. Восстановить подключение аккумуляторной батареи.

8.4 Выключить электропитание прибора и проверить правильность работы индикации питания прибора (светодиод "Питание" должен светится красным цветом или, при разряженном аккумуляторе, мигать красным цветом). Восстановить подключение сети электропитания.

8.5 Произвести проверку блока подключенного к ППКП согласно документации на приемно-контрольный прибор.

8.6 Прибор работоспособен, если данные полученные в результате проверок по пп. 8.2÷8.5 соответствуют режимам работы прибора.

- МАРКИРОВАНИЕ

9.1. Маркировка блока должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828-85 и конструкторской документации.

  - На каждом грузовом месте должна  быть указана  транспортная маркировка грузов, которая  выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки NN 1; 3; 11.

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий

ТУ У31.1-13730444.004-2003, конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок хранения изделия – три года с момента изготовления. Гарантийный  срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода  в эксплуатацию.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 В техническое обслуживание блока входит проверка его работоспособности (раздел 8).

  - Один раз в год необходимо проверить электрическое сопротивление цепи заземления.

11.3. Данные технического обслуживания заносить в табл. 3.

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии и проведенных работах | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1. В случае отказа  или неисправности блока в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке потребитель должен направить рекламацию в адрес предприятия-изготовителя с оформлением следующих документов:

1) заявки на ремонт (замену) с указанием адреса (в том числе  номера телефона), по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя;

2)  дефектной ведомости.

  - Все представленные рекламации  регистрируются потребителем в таблице 4.

Таблица 4

| Дата отказа или возникновения неисправности | Кол-во часов работы до возникновения отказа или неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

13.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1. Световая индикация отсутствует | Аккумулятор полностью разряжен | Зарядить аккумулятор |
|  | Аккумулятор отсутствует | Установить аккумулятор |
| 2. Индикатор "ПИТАНИЕ" включен красным цветом. | Неисправен предохранитель | Заменить предохранитель |
| 3. Индикатор "Обмен" не мигает | Нарушение линии связи интерфейса RS-485 | Найти, устранить или вызвать представителя |

- СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ,  ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

14.1. Упаковка должна обеспечить сохранность блока при транспортировании, а также хранении в течение 36 месяцев со дня отгрузки.

14.2. До момента ввода в эксплуатацию блок должен  храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 5 0С.  Воздух в помещении  не должен  содержать  агрессивных паров и газов.

14.3. Транспортирование блока производится всеми видами транспорта в соответствии с требованиями, указанными  в  конструкторской документации, и при  условии соблюдения правил и требований, действующих на данных видах транспорта.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок реле   ГАММА - БРА заводской номер _____________

соответствует техническим условиям ТУ У 31.1-13730444.004-2003, конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

| М.П. | Дата выпуска “____”___________ 200__г. Представитель службы технического контроля завода- изготовителя__________________ |
| --- | --- |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГАММА - БРА заводской номер ____________ введен в эксплуатацию   _____________________

(дата ввода в эксплуатацию)

| М.П. | ______________________________ (подпись лица, ответственного за эксплуатацию изделия). |
| --- | --- |

УКРАИНА

03115   г. КИЕВ

ул. Котельникова, 33

Межотраслевая научно-производственная

фирма “ГАММА”

тел./факс (044) 423-53-96

За консультациями обращаться по тел. (044) 423-53-94  или по тел. (044) 456-11-48 .