БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ТИП "ГАММА САТ"

ПАСПОРТ

Технические характеристики

Блок управления (БУ) выполнен в металлическом корпусе с откидывающейся крышкой; на крышке расположена пленочная клавиатура.

В корпусе БУ расположены две платы:

        - плата индикации расположена на крышке,

        - плата коммутации расположена на основании

На плате коммутации находятся  клеммники для подключения питания, линий связи RS-485.

На плате коммутации расположены реле:

      - «Неисправность»

      - «ПОЖАР».

В таблице приведены основные технические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей и параметров | Ед. Изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Напряжение постоянного тока питающей линии | В | 14 – 30 |
| 3 | Ток потребления от источника питания, не более | А | 0,5 |
| 4 | Потребляемая мощность, не более | ВА | 8 |
| 5 | Количество коммутационных реле на плате прибора | шт. | 2 |
| 6 | Ток коммутации выходных реле при напряжении 30В постоянного тока или 220В переменного, частотой 50Гц, не более | А | 5 |
| 7 | Длина линии связи, не более | м | 1200 |
| 10 | Масса, не более | кг | 3 |
| 11 | Габаритные размеры | мм | 200x290x65 |

Описание органов управления и индикации

  - На передней панели БУ размещены:

      - четырехстрочный ЖКИ,

      - индикатор «ПОЖАР»,

      - индикатор «ТУШЕНИЕ»,

      - индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ»,

      - индикатор «СИСТЕМНАЯ ОШИБКА»,

      - индикатор «ОТКЛЮЧЕНИЕ»,

      - индикатор «ЗВУК ОТКЛ.»,

      - индикатор «УРОВЕНЬ ДОСТУПА 2А»,

      - индикатор «УРОВЕНЬ ДОСТУПА 2Б»,

      - индикатор «ПИТАНИЕ»,

      - группа индикаторов «ЗОНА 1»…«ЗОНА 8»,

      - группа индикаторов «АСПТ1»...«АСПТ4»,

      - группа индикаторов «СЗС1, ШЗ1, ШКЗ1»...«СЗС4, ШЗ4, ШКЗ4»,

      - буквенно-цифровая клавиатура,

      - кнопки «ВВЕРХ», «ВНИЗ»,

      - кнопка «МЕНЮ»,

      - кнопка «ВВОД»,

      - кнопка «Сброс»,

      - кнопка «ОТКЛ. ЗВУКА»,

      - группа кнопок «РУЧНОЙ ПУСК».

Функциональные назначения индикаторов на передней панели БУ приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Наименование индикатора | Цвет свечения | Тип свечения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| «ПОЖАР» | красный | прерывистое | произведен ручной пуск или сработал датчик в одном (двух) ШС (с учетом функции совпадения) |
| «ТУШЕНИЕ» | красный | непрерывное | произведен ручной пуск или автоматический |
| «НЕИСПРАВНОСТЬ» | желтый (оранжевый) | прерывистое | неисправность |
| «СИСТЕМНАЯ ОШИБКА» | желтый (оранжевый) | непрерывное | сбой в выполнении программы |
| «ОТКЛЮ-ЧЕНИЕ» | желтый (оранжевый) | непрерывное | прибор находится в режиме отключения |
| «ЗВУК ОТКЛ.» | желтый (оранжевый) | непрерывное | произведено отключение звука кнопкой "ОТКЛ. ЗВУКА" |
| «Уровень доступа 2А» | зеленый | непрерывное | разрешен уровень доступа 2А (сброс, СЗС, АСПТ) |
| «Уровень доступа 2Б» | зеленый | непрерывное | разрешен уровень доступа 2Б (запись описаний) |
| «ПИТАНИЕ» | зелёный | непрерывное | на БУ подано питание |
| «ПОЖАР 1…8 ЗОНА» | красный | непрерывное | сработка извещателя в соответствующей индикатору зоне |
| «НОРМА 1…8 ЗОНА» | зеленый | непрерывное | зона установлена и находится в дежурном режиме |
| «НЕИСПРАВНОСТЬ\ ОТКЛЮЧЕНИЕ 1…8 ЗОНА» | желтый (оранжевый) | прерывистое | неисправность ШС соответствующей зоны |
|  |  | непрерывное | отключен ШС соответствующей зоны |
| «АСПТ1»... «АСПТ4» (верхний) | зеленый | прерывистое | система автоматического пожаротушения заблоки-рована (открыта дверь охраняемого помещения) |
|  |  | непрерывное | система автоматического пожаротушения включена в соответствующем направлении |
| «АСПТ1»... «АСПТ4» (нижний) | желтый (оранжевый) | непрерывное | отключена система автома-тического пожаротушения в соответствующем направлении |
| «СЗС1»... «СЗС4» | желтый (оранжевый) | прерывистое | СЗС неисправна в соот-ветствующем направлении |
|  |  | непрерывное | СЗС отключена в соответствующем направлении |
| «ШЗ1»... «ШЗ4» | желтый (оранжевый) | прерывистое | неисправность ШЦЗ |
| «ШКЗ1»... «ШКЗ4» | желтый (оранжевый) | прерывистое | неисправность ШКЗ (в т.ч. сработка в ШКЗ без запуска по ШЦЗ) |

Назначение управляющих кнопок на панели БУ приведено в таблице 5.2

Таблица 5.2.

| Наименование кнопки | Описание |
| --- | --- |
| буквенно-цифровая клавиатура | Используются для переключения СЗС, АСПТ и ввода описания охраняемых помещений и места установки БДУ, а также ускорения просмотра строки состояния системы |
| «МЕНЮ» | Нажатие клавиши позволяет войти в сервисное меню БУ и перемещаться по пунктам меню |
| «ВВОД» | Используется в сервисном меню для редактирования установок и подтверждения изменения настроек |
| «▼» | Используется для задержки просмотра строки состояния системы и выбора языка ввода (русский) |
| «▲» | Используется для перехода между счетчиками "Т", "Н" и "О", а также выбора языка ввода (английский) |
| «Сброс» | Используется для сброса режима пожарной тревоги |
| «РУЧНОЙ ПУСК» | Используется для ручного запуска пожаротушения в одном из направлений |
| «ОТКЛ. ЗВУКА » | Используется для отключения встроенного звукового сигнала |

Кнопки «Ручной пуск» закрыты опломбированными пластиковыми крышками.

БУ имеет сервисное меню, которое содержит пункты, позволяющие управлять системой. Для входа в командное меню необходимо нажать кнопку «МЕНЮ». Выбор следующего элемента управления осуществляется повторным нажатием на кнопку «МЕНЮ». Командное меню состоит из следующих пунктов:

ВХОД НА УРОВЕНЬ 2А

(ВВОД)

Отдельный элемент управления ВХОД НА УРОВЕНЬ 2А предоставляет доступ к выдаче команд кнопками клавиатуры: СБРОС, ОТКЛ\ВКЛ СЗС(1...4), ОТКЛ\ВКЛ АСПТ(6...9). После нажатия кнопки «ВВОД» появится запрос на ввод кода доступа уровня 2А:

ВХОД НА УРОВЕНЬ 2А

КОД УРОВ 2А: _

Введите с помощью клавиш код – <1> <2> <3>.

Появится сигнал св.диода "Уровень доступа 2А" и подсказка на ЖКИ:

(1,2,3,4-перекл СЗС;

6,7,8,9-перекл АСПТ)

Кнопкой СБРОС можно сбросить режим пожарной тревоги ППКП 108САТ, а цифровыми кнопками - переключать СЗС с 1-го по 4-е направление (1...4) или переключать АСПТ с 1-го по 4-е направление (6...9). Для запрещения доступа 2А необходимо повторить действия этого пункта (автоматически доступ 2А закрывается при входе в ОПЦИИ - доступ 2Б).

ОПЦИИ

(ВВОД)

Элемент управления ОПЦИИ предоставляет доступ к редактированию текстовых описаний охраняемых помещений и мест установки БДУ. После нажатия кнопки «ВВОД» появится запрос на ввод кода доступа:

ОПЦИИ

КОД ДОСТУПА: _

Введите с помощью клавиш код – <1> <2> <3>.

Появится сигнал св.диода "Уровень доступа 2Б".

Переход между подпунктами осуществляется нажатием кнопки «МЕНЮ». Опции содержат следующие элементы:

ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

(ВВОД – выполнить)

ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ – позволяет редактировать текстовое описание охраняемой зоны. После нажатия кнопки «ВВОД» появляется подсказка для выбора языка ввода:

ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЯЗЫК? (↓-РУС; ↑-ENG)

После выбора языка следует ввести номер направления:

ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВ _

После выбора направления в 3-ю строку загружается описание для редактирования, а в 4-ю - подсказка для сохранения изменений:

ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВ 1

(ПОМЕЩЕНИЕ 1)

ВВОД - запись

Стрелочками можно перемещаться по строке описания, а цифровыми кнопками заменять символы. Выход без записи изменений нажатием кнопки «МЕНЮ».

ОПИС. МЕСТА УСТ. БДУ

(ВВОД – выполнить)

ОПИСАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ БДУ – позволяет редактировать текстовое описание входа в охраняемую зону (место установки БДУ). После нажатия кнопки «ВВОД» появляется подсказка для выбора языка ввода:

ОПИС. МЕСТА УСТ. БДУ

ЯЗЫК? (↓-РУС; ↑-ENG)

После выбора языка следует ввести номер БДУ и направления:

ОПИС. МЕСТА УСТ. БДУ

БДУ _ НАПРАВ _

После выбора БДУ и направления в 3-ю строку загружается описание для редактирования, а в 4-ю - подсказка для сохранения изменений:

ОПИС. МЕСТА УСТ. БДУ

БДУ _ НАПРАВ _

(ВХОД 1)

ВВОД - запись

Стрелочками можно перемещаться по строке описания, а цифровыми кнопками заменять символы. Выход без записи изменений нажатием кнопки «МЕНЮ».

ВЫХОД ИЗ ОПЦИЙ

(ВВОД – выполнить)

ВЫХОД ИЗ ОПЦИЙ – возвращение в командное меню.

ТЕСТИРОВАНИЕ СДИ

(ВВОД – выполнить)

Отдельный элемент управления ТЕСТИРОВАНИЕ СДИ предназначен для тестирования светодиодных индикаторов. Для выполнения функции, соответствующей этому элементу, нужно после его выбора нажать кнопку «ВВОД».

Схема соединений  ППКП «ГАММА-108 САТ» и Блока управления

Схема соединений  ППКП «ГАММА-102 САТ» и Блока управления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок управления ГАММА-САТ, заводской номер N________, соответствует IEC 60950:1999, MOD, ГОСТ 23511-79, техническим условиям ТУУ 13730444.001-97, конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

| М.П. | Дата выпуска “____”___________ 20__г. Представитель службы технического контроля _______________________________ |
| --- | --- |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Прибор “Гамма-САТ” заводской номер __________  введен в эксплуатацию   ____________________

(дата ввода в эксплуатацию)

| М.П. | ______________________________ (подпись лица, ответственного за эксплуатацию изделия). |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! После окончания пуско-наладочных работ  ППКП и БДУ  должны  быть опломбированы пломбировочной этикеткой, являющейся одноразовым пломбиратором и  входящей в комплект поставки.

УКРАИНА

03115   г. КИЕВ

ул. КОТЕЛЬНИКОВА, 33

Межотраслевая научно-производственная

фирма “ГАММА”

тел./факс (044) 423-53-95

За консультациями обращаться по тел. (044) 423-53-94, (044) 423-53-96.

# Text boxes

Сигнальный кабель: экранированная витая пара, максимальная длина – 1200 м

Кабель питания: сечение жилы – 1,5 мм2,
при  длине более 500 м Пульт управления  питать от отдельного бесперебойного источника питания мощностью  не менее 10Вт напряжением 16 - 30 В

+V  -V  B A C B A C +V   -V

P1        P2

В  А  С

В  А  С

В  А  С

ППКП «ГАММА-102САТ»

Панель

Индикации ППКП

«ГАММА-102САТ»

А  В  – +

С  А  В – +